Parametry techniczne

Szyb betonowy, położenie napędu w szybie w górnej jego części - nadszybiu
Przyłączenie sieciowe 400/230 V, 50Hz
Panel sterowy do zabudowania na najwyższej kondygnacji z boku drzwi
Temperatura pracy +5 ;+40 ºC

| Parametr | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dźwig z przeznaczeniem do budynku | Użyteczności publicznej - szpitale |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy, elektryczny |
| Udźwig nominalny | 1000kg/13 osób |
| Prędkość nominalna | Min. 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 7,5 m |
| Ilość przystanków/dojść | 3/3 |
| Liczba wejść do kabiny | 1 |
| Lokalizacja maszynownia | W pomieszczeniu na poddaszu |
| System sterowania |  |
| Rodzaj sterowania | Całkowicie elektroniczne góra-dół |
| System dojazdu awaryjnego | do najbliższego przystanku (w przypadku zaniku napięcia) |
| Wykonanie panelu operacyjnego | Stal nierdzewna szczotkowana, przyciski, oznaczone alfabetem Braille’a, wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie ciekłokrystaliczny niebieski LCD , przycisk zamykania drzwi |
| Wykonanie kaset wezwań | Stal nierdzewna szczotkowana, w ościeżnicy |
| Wyświetlacz szklany | W ścianie podtynkowe pietrowskazywacz oraz strzałki kierunku jazdy |
| Opcje sterowania | Blokowanie kabiny kluczykiem, sterowanie pożarowe zgodnie z normą EN81-73 (zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie z otwartymi drzwiami) |
| Opcje sterowania | Gong na przystanku, informacja głosowa w kabinie w języku polskim, serwis awaryjny |
| Drzwi przystankowe |  |
| Rodzaj | automatyczne, teleskopowe, |
| Wymiary | min. 1000x2000 mm |
| Typ drzwi od strony budynku | stal nierdzewna szczotkowana |
| Wytrzymałość ogniowa wg. EN 81-58 | E 60- 1szt montowana na poziomie 0,00 |
| Drzwi kabinowe |  |
| Rodzaj | automatyczne, teleskopowe |
| Wymiary | Min. 1000x2000 mm |
| Typ drzwi od strony budynku | Pełne, stal nierdzewna szczotkowana, |
| Zabezpieczenie drzwi kabinowych | Kurtyna świetlna |
| Kabina |  |
| Rodzaj | Kabina bez przelotu |
| Wymiary | Min 1100x2100x2100 |
| Wykonanie | Ściany boczne kabiny – panele ze stali nierdzewnej |
| Wyposażenie | Lustro ze szkła bezpiecznego na połowie ściany tylnej, poręcz prosta ze stali nierdzewnej na lewej i tylnej ścianie wentylator włączany manualnie |
| Podłoga | Wykładzina antypoślizgowa trudnościeralna |
| Oświetlenie | Górne, typu lamp halogenowych LED oraz oświetlenie awaryjne |
| Rodzaj łączności | w systemy komunikacji głosowej umożliwiające osobom uwięzionym w kabinie windy nawiązanie łączności alarmowej ze służbami ratowniczymi przez moduł GSM zgodnie z PN-EN 81-28 |
| Komunikacja miedzy kabiną a centrum serwisowym | Zgodnie z normą EN 81-28 |
| Pozostałe wymogi |  |
| Wysokość istniejącego nadszybia | 1250 mm |
| Przeszkolenie pracowników | Osób wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu |
| Dokumenty (w języku polskim) | Dla nowego dźwigu Wykonawca sporządza pakiet dokumentów – pakiet ten wykonawca przekazuje zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokółu odbioru przedmiotu umowy: - dokumentację techniczną, - instrukcję obsługi i dziennik konserwacji, - instrukcję obsługi elementów bezpieczeństwa - książkę dźwigu, w której odnotowuje się naprawy oraz sprawdzenia okresowe |
| Okres gwarancji | Przez cały okres gwarancji naprawa prowadzona przez autoryzowany serwis zgodnie z warunkami gwarancji producenta dźwigu oraz zgodnie z przepisami UDT i warunkami umowy zawartej ze Szpitalem |
|  | Dostępność dla osób niepełnosprawnych ( PN-EN 81-70) |